Администрация Новоржевского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 мая 2026 года № 262

г. Новоржев

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения

муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Новоржевского муниципального округа Администрация Новоржевского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Новоржевского муниципального округа от 14.10.2025 №363 «Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Новоржевского муниципального округа»  следующие изменения и дополнения:

1.1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ» на период 2025-2041 годы на 2026 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "Нормативные правовые акты Псковской области" (pravo.pskov.ru) и разместить на официальном сайте Новоржевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (novorzhev.gosuslugi.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Новоржевского муниципального округа по ЖКХ, дорожной деятельности, архитектуре, градостроительству, транспорту и связи.

Глава Новоржевского муниципального округа                         Л.М. Трифонова

Приложение

к постановлению Администрации

Новоржевского муниципального округа

от 22.05.2026 № 262

Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Новоржевский муниципальный округ на период 2025-2041 годы на 2026 год

Введение

Проектирование систем теплоснабжения муниципального образования представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа на период 2025-2041 годы является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей, Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.12.2020 г. № 921/пр.

- СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология». Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр.

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 30.06.2012 г. № 280.

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Утвержден приказом Министерства регионального развития РФ от 27.12.2011 г. № 608.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 г. № 115.

- Порядок определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 323.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. № 325.

- Порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон. Утверждена Министерства энергетики РФ от 27.11.2020 г. № 1062.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. Утверждены приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 г. № 203.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Новоржевского района «Энергоресурс» и Администрацией Новоржевского муниципального округа.

Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения  разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения  Новоржевского муниципального округа на период 2025 - 2041 годов являются:

- анализ существующей ситуации в теплоснабжении Новоржевского муниципального округа;

- выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения  Новоржевского муниципального округа на период 2025 – 2041 годы.

Общая характеристика Новоржевского муниципального округа

Новоржевский муниципальный округ расположен в центральной части Псковской области. Он образован Законом Псковской области от 02.03.2023 № 2350-ОЗ  "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования "Новоржевский район". Округ вытянут с запада на восток на 30км, а с севера на юг на 75 км. На северо-западе округ граничит с Островским, на севере - с Порховским, на северо-востоке - с Дедовичским, на востоке - с Бежаницким, на западе и юго-западе - с Пушкиногорским и Опочецким муниципальным округом. Естественные границы не выражены.

Новоржев – административный центр Новоржевского муниципального округа, находится в 144 км к юго-востоку от г. Пскова. Общая площадь округа составляет 1683 кв. км (3,2 % площади Псковской области).

Новоржев расположен у северного подножия Бежаницкой возвышенности между озерами Росцо и Оршо. Через город проходит автодорога Псков — Великие Луки.

По состоянию на 01.01.2023 г. численность постоянного населения Новоржевского муниципального округа составила 7785 человек, в том числе городского — 3195 человек, сельского — 4590 человек.

Рельеф преимущественно равнинный, удобный для промышленного и жилищного строительства, развития сельского хозяйства. В округе много живописных водоемов, есть возможности для развития туризма.

Новоржевский муниципальный округ — сельскохозяйственный. Производством сельскохозяйственной продукции, без учета личных подсобных хозяйств, заняты 5 сельскохозяйственных предприятий, 8 крестьянских (фермерских) хозяйств.

Основные направления производственной деятельности в животноводстве — производство молока, выращивание мяса крупного рогатого скота, в растениеводстве — кормопроизводство, производство зерна. Среди сельскохозяйственных предприятий наибольшие объемы по производству продукции имеют СПК «Жадрицы», СПК «Заря», СПК «Выбор».

На территории муниципального округа зарегистрировано 55 предприятий (организаций) различных форм собственности.

На 01.01.2024г. на территории округа зарегистрировано 119 индивидуальных предпринимателей. Основными видами предпринимательской деятельности являются: оптовая и розничная торговля, сельское хозяйство, грузоперевозки и деятельность автомобильного транспорта, лесозаготовки и лесопереработка.

Климат

Климат Новоржевского муниципального округа переходный от морского к умеренно континентальному, со снежной мягкой зимой и прохладным летом. Преобладающий западный перенос воздушных масс обусловливает значительную облачность в течение всего года, оттепели в зимний период, повышенную влажность воздуха. Периодические вторжения холодных воздушных масс из Арктики вызывают поздние весенние и осенние ранние заморозки, сильные морозы зимой и похолодания летом.

Среднегодовая температура воздуха равна +4,8ºС. В годовом ходе среднемесячная температура воздуха изменяется от –7,5ºС в январе до +17,4ºС в июле. Абсолютные значения температуры воздуха наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны –41ºС и +36ºС. Безморозный период длится в среднем 141 день с первой декады мая до третьей декады сентября. Самые поздние заморозки могут наблюдаться до 8 июня, а самые ранние начинаться 6 сентября.

Территория относится к зоне избыточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность равна 80% с максимумом зимой (88- 89%) и минимумом весной в мае (66- 70%).

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В  УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды

Данные о величине существующей отапливаемой площади строительных фондов с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по данным МП «Энергоресурс» представлены в таблице ниже.

Таблица 1.1.1 – Отапливаемые площади

| Наименование объекта | Площадь отапливаемых объектов, кв. м. |
| --- | --- |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |
| Многоквартирные дома | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 2447,8 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |
| Многоквартирные дома | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 2028,9 |
| Производственные здания |  |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |
| Многоквартирные дома | 4693,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 0 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |
| Многоквартирные дома | 1679,1 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 6392,8 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |
| Многоквартирные дома | 899,1 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 3879,9 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |
| Многоквартирные дома | 465,4 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 1147,4 |
| Производственные здания |  |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |
| Многоквартирные дома | 1576,4 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 4938,1 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) |  |
| Многоквартирные дома | 5134,0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 0 |
| Производственные здания | 0 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |
| Многоквартирные дома | 0 |
| Индивидуальные жилые дома | 0 |
| Общественные здания | 827,5 |
| Производственные здания | 0 |

Часть 2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Новоржевского муниципального округа осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей используют индивидуальное отопление (печное, твердотопливные котлы).

Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Источником централизованного теплоснабжения округа являются девять котельных, работающие на дровах и угле.

Технические характеристики основных источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1- Технические характеристики основных источников тепловой энергии

| Марка котла |  |  | Вид топлива |  |  | Мощность, Гкал/ч |  | Срок ввода основного оборудования, лет (дата ввода в эксплуатацию, год) |  |  |  |  | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч |  |  |  | Фактическая производительность, Гкал |  |  | Режим работы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (д.Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Луга М1-1,0 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 1,0 |  | 2011 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| КВР-0,8 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  | 2022 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная № 2 (д.Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,3 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,3 |  |  | 2016 |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |
| КВР-08 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  | 2024 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная № 3 (г.Новоржев, ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-08 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  | 2022 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| КВР-08 |  |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  | 2024 |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  | - |  |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,8 |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  | 2023 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| КВР-1,0 |  | Дрова/ уголь |  |  | 1,0 |  | 2020 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| КВР-0,3 |  | Дрова/ уголь |  |  | 0,3 |  | 2016 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-1,0 | Дрова/ уголь |  |  | 1,0 |  |  | 2021 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2021 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-0,3 | Дрова/ уголь |  |  | 0,3 |  |  | 2016 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2024 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул. Мелиораторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,8 | Дрова/ уголь |  |  | 0,8 |  |  | 2021 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-1,0 | Дрова/ уголь |  |  | 1,0 |  |  | 2021 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КВР-1,0 | Дрова/ уголь |  |  | 1,0 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| Котельная № 11 (д.Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КВР-0,35 | Дрова/ уголь |  |  | 0,35 |  |  | 2022 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |
| КУМ-0,5 | Дрова/ уголь |  |  | 0,5 |  |  | 2000 |  |  | - |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |

Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя по каждому источнику теплоснабжения представлены в таблице 1.2.1.

Таблица 1.2.1 - Существующие и перспективное потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам, Гкал

| Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2034 годы | 2035-2041 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1(д.Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 230,0200 | 200,5400 | 200,5400 | 200,5400 | 200,5400 | 200,5400 | 200,5400 | 200,5400 |
| Потери ТЭ, Гкал | 19,3000 | 20,0500 | 20,0500 | 20,0500 | 20,0500 | 20,0500 | 20,0500 | 20,0500 |
| Котельная № 2 (д.Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 286,5000 | 257,9000 | 257,9000 | 257,9000 | 257,9000 | 257,9000 | 257,9000 | 257,9000 |
| Потери ТЭ, Гкал | 29,5000 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 | 25,7900 |
| Котельная № 3 (г. Новоржев, ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 750,9280 | 531,3500 | 531,3500 | 531,3500 | 531,3500 | 531,3500 | 531,3500 | 531,3500 |
| Потери ТЭ, Гкал | 58,8520 | 17,1300 | 17,1300 | 17,1300 | 17,1300 | 17,1300 | 17,1300 | 17,1300 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 868,7400 | 781,9400 | 781,9400 | 781,9400 | 781,9400 | 781,9400 | 781,9400 | 781,9400 |
| Потери ТЭ, Гкал | 84,1000 | 78,1800 | 78,1800 | 78,1800 | 78,1800 | 78,1800 | 78,1800 | 78,1800 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 770,0000 | 694,1000 | 694,1000 | 694,1000 | 694,1000 | 694,1000 | 694,1000 | 694,1000 |
| Потери ТЭ, Гкал | 75,5000 | 70,5100 | 70,5100 | 70,5100 | 70,5100 | 70,5100 | 70,5100 | 70,5100 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 389,5300 | 332,9100 | 332,9100 | 332,9100 | 332,9100 | 332,9100 | 332,9100 | 332,9100 |
| Потери ТЭ, Гкал | 34,9700 | 33,2900 | 33,2900 | 33,2900 | 33,2900 | 33,2900 | 33,2900 | 33,2900 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 547,9000 | 693,6900 | 693,6900 | 693,6900 | 693,6900 | 693,6900 | 693,6900 | 693,6900 |
| Потери ТЭ, Гкал | 58,8000 | 69,3600 | 69,3600 | 69,3600 | 69,3600 | 69,3600 | 69,3600 | 69,3600 |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул. Мелиораторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 306,8100 | 474,8900 | 474,8900 | 474,8900 | 474,8900 | 474,8900 | 474,8900 | 474,8900 |
| Потери ТЭ, Гкал | 44,5000 | 47,4890 | 47,4890 | 47,4890 | 47,4890 | 47,4890 | 47,4890 | 47,4890 |
| Котельная № 11 (д.Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск ТЭ, Гкал | 107,4000 | 102,0200 | 102,0200 | 102,0200 | 102,0200 | 102,0200 | 102,0200 | 102,0200 |
| Потери ТЭ, Гкал | 12,9000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 | 10,2000 |

Часть 3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В ходе проведенного анализа установлено, что на ближайшую перспективу строительство новых предприятий в муниципальном образовании не планируется. Перспективное развитие промышленности муниципального образования состоит в развитии, модернизации и реконструкции существующих предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования.

Часть 4. Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Таблица 1.4.1 - Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № | Источник тепловой энергии | Зона территориального деления | Существующая тепловая нагрузка, Гкал/ч | Площадь территории S, м² | Средневзвешенная плотность, Гкал/ч / м² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | д. Выбор | 0,09 | 2395,8000 | 0,0001 |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | д. Вехно | 0,15 | 2028,3000 | 0,0001 |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | г. Новоржев | 0,346 | 4401,7000 | 0,0001 |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | г. Новоржев | 0,595 | 7987,8000 | 0,0001 |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | г. Новоржев | 0,664 | 5888,8000 | 0,0001 |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | г. Новоржев | 0,191 | 1347,9000 | 0,0001 |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | г. Новоржев | 0,332 | 6415,5000 | 0,0001 |
| 8 | Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) | д. Орша | 0,43 | 5082,5000 | 0,0001 |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | д. Дубровы | 0,058 | 827,5000 | 0,0001 |

Изменение существующей плотности тепловой нагрузки не планируется. По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2041 года) общая тепловая нагрузка не изменится.

Общее количество объектов, присоединенных к тепловым сетям, составляет 49 ед., из них жилых домов - 15.

1.4.2. Схемы тепловых сетей

Схема теплотрассы котельной № 1 (д. Выбор)

Схема теплотрассы котельной № 2 (д.Вехно)

Схема теплотрассы котельной № 3 (г.Новоржев, ул. Пушкина)

Схема теплотрассы котельной № 5 (НСШ)

Схема теплотрассы котельной № 6 (ДК)

Схема теплотрассы котельной № 7 (администрация)

Схема теплотрассы котельной № 8 (ЦРБ)

Схема теплоснабжения котельной № 10 (д. Орша, ул. Мелиораторов)

Схема теплоснабжения котельной № 11 (д. Дубровы)

1.4.3. Перечень объектов

1. Котельная № 1 (д. Выбор)

1.1. Здание Выборской средней общеобразовательной школы филиал МОУ «Новоржевская средняя школа», д. Выбор, ул. Школьная, д. 8

1.2. Помещение администрации Новоржевского муниципального округа, д. Выбор, ул. Школьная, д. 8

2. Котельная № 2 (д. Вехно)

2.1. Здание Вехнянской начальной общеобразовательной школы филиал МОУ «Новоржевская средняя школа», д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

2.2. Помещение детского сада «Светлячок» филиал МОУ «Новоржевская средняя школа», д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

2.3. Помещение администрации Новоржевского муниципального округа, д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

2.4. Помещение Вехнянский СДК,  д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

2.5. Помещение библиотеки, д. Вехно, ул. Центральная, д. 119

3.Котельная № 3 (г. Новоржев, ул. Пушкина)

3.1. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 152

3.2. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 152А

3.3. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 150Б

3.4. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Пушкина, д. 150В

4.Котельная № 5 (НСШ)

4.1. Здание № 1 МОУ «Новоржевская средняя школа», г. Новоржев, ул. Германа, д. 72

4.2. Здание № 2 МОУ «Новоржевская средняя школа», г. Новоржев, ул. Германа, д. 72

4.3. Здание (старое) детский сад «Светлячок», г. Новоржев, ул. Германа, д. 79

4.4. Здание (новое) детский сад «Светлячок», г. Новоржев, ул. Германа, д. 79

4.5. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Германа, д. 77

4.6 Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Германа, д. 81

4.7. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Набережная, д. 7

5.Котельная № 6 (ДК)

5.1. Здание МБУК «Новоржевский РКСК», г. Новоржев, ул. Германа, д. 65

5.2. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Германа, д. 67

5.3. Здание районного суда, г. Новоржев, ул. Германа, 69

5.4. Здание МОУ ДОД «Новоржевская школа искусств им. Б.С. Трояновского», г. Новоржев, ул. Володарского, д.24

5.5. Здание гаража  МБУК «Новоржевский РКСК», г. Новоржев, ул. Германа

5.6. Помещение отделение ГКУ ПО «ОЦЗН», г. Новоржев, ул. Германа, д. 56

5.7. Помещение соц. защиты, г. Новоржев, ул. Германа, д. 56

5.8. Помещение соц. обслуживания, г. Новоржев, ул. Германа, д. 56

5.9. Помещение пенсионного фонда, г. Новоржев, ул. Германа, д. 56

5.10.Помещение администрации, г. Новоржев, ул. Германа, д. 56

5.11. Здание ПАО «Ростелеком», г. Новоржев, ул. Германа, д. 54

5.12. Помещение ПАО «Сбербанк», г. Новоржев, ул. Германа, д. 50

5.13. Помещение МФЦ, г. Новоржев, ул. Германа, д.50

5.14. Помещение газета «Земля новоржевская», г. Новоржев, ул. Германа, д. 50

5.15.Помещение администрации Новоржевского мо, г. Новоржев, ул. Германа, д. 50

5.16. Помещение МУП «Новоржевресурс»

5.17. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Псковская, д. 1

6. Котельная № 7 (администрация)

6.1. Здание администрации Новоржевского мо, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55

6.2. Здание гаражей администрации Новоржевского мо, г. Новоржев, ул. Германа, д. 55

6.3. Здание администрации Новоржевского мо, г.Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 84

6.4. Помещение Росгосстрах, г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 84

6.5. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Германа, д. 57

7. Котельная № 8 (ЦРБ)

7.1. Здание поликлиники Новоржевского филиала ГПЗУ ПО «Островская межрайонная                                                                                   больница», г. Новоржев, ул. Медицинская, д. 2

7.2. Здание больницы Новоржевского филиала ГПЗУ ПО «Островская межрайонная                                                                                   больница», г. Новоржев, ул. Медицинская, д. 2

7.3. Помещение ГБСО «Новоржевский дом-интернат»

7.4. Многоквартирный дом, г. Новоржев, ул. Льва Толстого, д. 41

8. Котельная № 10 (д. Орша, ул. Мелиораторов)

8.1. Многоквартирный дом, д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 1

8.2. Многоквартирный дом, д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 2

8.3. Многоквартирный дом, д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 3

8.4. Многоквартирный дом, д. Орша, ул. Мелиораторов, д. 4

9. Здание Дубровской основной общеобразовательной школы филиал МОУ «Новоржевская средняя школа», д. Дубровы

1.4.4. Тепловые сети

Муниципальные тепловые сети переданы МП Новоржевского района «Энергоресурс» на праве хозяйственного ведения осуществляют передачу теплоносителя от источников тепловой энергии:

1.) Котельная № 1 (д. Выбор) д. Выбор - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 251,000 м и материальной характеристикой 10,065 м2.

2.) Котельная № 2 (д. Вехно) д. Вехно - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 204,000 м и материальной характеристикой 30,528 м2.

3.) Котельная № 3 (ул. Пушкина) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 268,000 м и материальной характеристикой 57,525 м2.

4.) Котельная № 5 (НСШ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 694,800 м и материальной характеристикой 76,120 м2.

5.) Котельная № 6 (ДК) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 620,000 м и материальной характеристикой 97,803 м2.

6.) Котельная № 7 (администрация) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 122,000 м и материальной характеристикой 16,284 м2.

7.) Котельная № 8 (ЦРБ) г. Новоржев - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 499,000 м и материальной характеристикой 69,723 м2.

8.) Котельная № 10 (БАМ) д. Орша - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 308,000 м и материальной характеристикой 75,708 м2.

9.) Котельная № 11 (д. Дубровы) д. Дубровы - осуществляет теплоснабжение потребителей тепловой энергии. Система теплоснабжения двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Общая протяженность в двухтрубном исчислении 34,000 м и материальной характеристикой 3,876 м2.

1.4.5 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлена в таблице 1.4.5.1.

Таблица 1.4.5.1 - Общая характеристика магистральных тепловых сетей в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 61,00 | 3,477 |
| 108 | 61,00 | 6,588 |
| Всего от источника | 122,00 | 10,065 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 159 | 192,00 | 30,528 |
| Всего от источника | 192,00 | 30,528 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 26,00 | 1,482 |
| 108 | 488,00 | 52,704 |
| 159 | 21,00 | 3,339 |
| Всего от источника | 535,00 | 57,525 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 825,00 | 47,025 |
| 76 | 273,80 | 20,809 |
| 108 | 62,00 | 6,696 |
| 159 | 10,00 | 1,590 |
| Всего от источника | 1170,80 | 76,120 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 51 | 102,00 | 5,202 |
| 57 | 308,00 | 17,556 |
| 108 | 484,00 | 52,272 |
| 133 | 72,00 | 9,576 |
| 159 | 83,00 | 13,197 |
| Всего от источника | 1049,00 | 97,803 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 45 | 68,00 | 3,060 |
| 57 | 4,00 | 0,228 |
| 76 | 171,00 | 12,996 |
| Всего от источника | 243,00 | 16,284 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 111,00 | 6,327 |
| 108 | 587,00 | 63,396 |
| Всего от источника | 698,00 | 69,723 |
| Котельная № 10 (д. Орша, ул. Мелиораторов) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 28,00 | 1,596 |
| 108 | 380,00 | 41,040 |
| 159 | 208,00 | 33,072 |
| Всего от источника | 616,00 | 75,708 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |
| Сети отопления МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |
| 57 | 68,00 | 3,876 |
| Всего от источника | 68,00 | 3,876 |
| Всего в зоне ЕТО 1 | 4693,80 | 437,632 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Часть 1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Расширение зон действия систем теплоснабжения на перспективу не планируется.

Ко всем источникам тепловой энергии, расположенным на территории Новоржевского муниципального округа, возможно присоединение дополнительных потребителей тепловой энергии в пределах резерва тепловой мощности в радиусе эффективного теплоснабжения.

Часть 2.   Описание   существующих   и   перспективных   зон   действия   индивидуальных источников энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии используются для отопления и подогрева воды в частном малоэтажном жилищном фонде. В качестве индивидуальных источников применяются твердотопливные котлы, теплогенераторы на газовом топливе, электронагревательные установки.

Зоны действия децентрализованного теплоснабжения в настоящее время ограничены теплоснабжением индивидуальной жилой застройки и в период реализации схемы теплоснабжения изменяться не будут.

Часть 3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Таблица 2.3.1 - Существующий и перспективный баланс тепловой мощности и подключенной нагрузки

| Источник тепловой энергии | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 | 0,0900 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 | 1,7065 |
|  |  | % | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 | 94,8056 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 | 0,1500 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 | 0,0053 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 | 0,9447 |
|  |  | % | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 | 85,8818 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 | 0,3460 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 | 0,0100 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 | 1,2440 |
|  |  | % | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 | 77,7500 |
| Котельная № 5 (НСШ) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 | 0,5950 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0150 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 |
|  |  | % | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 | 70,9524 |
| Котельная № 6 (ДК) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 | 0,6640 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 | 0,0238 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 | 1,1122 |
|  |  | % | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 | 61,7889 |
| Котельная № 7 (администрация) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 | 0,1910 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 | 0,0063 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 | 1,4027 |
|  |  | % | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 | 87,6688 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 | 0,3320 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 | 0,1167 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 | 1,4513 |
|  |  | % | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 | 76,3842 |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 | 2,3700 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 | 0,4300 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 | 0,0080 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 | 1,9320 |
|  |  | % | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 | 69,0000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Расход тепла на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
|  | Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |
|  | Тепловая нагрузка потребителей | Гкал/ч | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 | 0,0580 |
|  | Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 | 0,0023 |
|  | Резерв(+)/Дефицит(-) источника | Гкал/ч | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 | 0,7897 |
|  |  | % | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 | 92,9059 |

Часть 4.  Перспективные  балансы  тепловой  мощности  источников  тепловой  энергии  и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа

Зона действия источника тепловой энергии, расположенная в границах двух или более поселений на территории Новоржевского муниципального округа отсутствует.

Часть 5.  Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.

За прошедшее с момента интенсивного развития теплофикации в России время использовано много понятий, в основе которых лежало определение радиуса теплоснабжения. Упомянем лишь три из них, наиболее распространенных: оптимальный радиус теплоснабжения; оптимальный радиус теплофикации; радиус надежного теплоснабжения. С момента введения в действие закона «О теплоснабжении» появилось еще одно определение: радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Попытка определить аналитическое выражение для оптимального, предельного и экономического радиуса передачи тепла впервые была сделана в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 г. В разделе этого документа, под названием «Техникоэкономический расчет тепловых сетей» (автор методик Е.Я. Соколов), приведены основные аналитические соотношения и требования для определения оптимального радиуса действия тепловых сетей. Так, было предписано при тепловом районировании крупных городов для определения числа и местоположения теплоэлектроцентралей и крупных котельных: «учитывать оптимальный радиус действия тепловых сетей, при котором удельные затраты на выработку и транспорт тепла от одной теплоэлектроцентрали являются минимальными».

К сожалению, у всех этих расчетов есть один, но существенный недостаток. В своем большинстве все применяемые формулы - это эмпирические соотношения, построенные не только на базе экономических представлений 1940-х гг., но и использующие для эмпирических соотношений действующие в то время ценовые индикаторы.

В данном отчете, ввиду отсутствия действующей нормативной базы, радиус эффективного теплоснабжения был определен по методике предложенной членом редколлегии журнала Новости Теплоснабжения, советником генерального директора ОАО» Объединение ВНИПИэнергопром» В.Н. Папушкина, основанной на самых распространенных расчетах, применяемых для определения радиуса теплоснабжения.

В виду того, что методика ориентирована в основном на радиальные сети, радиусы эффективного теплоснабжения строились отдельно на каждый район с опорой на реперные насосные станции.

Таблица 2.5.1 - Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Нагрузка источника (с учетом потерь мощности в сетях), Гкал/ч | Площадь зоны теплоснабжения S, км² | Длина тепловых сетей, м | Материальная характеристика тепловой сети, м² | Удельная материальная характеристика тепловой сети, Гкал/(ч·м*м) | Число абонен-тов на 1 км.Кв. | Теплоплотность райо-на, Гкал / ч·км² |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 0,0935 | 2395,8000 | 122,0000 | 10,0650 | 0,0089 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 0,1553 | 2028,3000 | 192,0000 | 30,5280 | 0,0049 | 0,0030 | 0,0001 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 0,3560 | 4401,7000 | 535,0000 | 57,5250 | 0,0060 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 0,6100 | 7987,8000 | 1170,8000 | 76,1198 | 0,0078 | 0,0009 | 0,0001 |
| Котельная № 6 (ДК) | 0,6878 | 5888,8000 | 1049,0000 | 97,8030 | 0,0068 | 0,0029 | 0,0001 |
| Котельная № 7 (администрация) | 0,1973 | 1347,9000 | 243,0000 | 16,2840 | 0,0117 | 0,0037 | 0,0001 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 0,4487 | 6415,5000 | 698,0000 | 69,7230 | 0,0048 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) | 0,4380 | 5082,5000 | 616,0000 | 75,7080 | 0,0057 | 0,0008 | 0,0001 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,0603 | 827,5000 | 68,0000 | 3,8760 | 0,0150 | 0,0012 | 0,0001 |

Раздел 3. Существующие и Перспективные балансы теплоносителя

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования с фактическими параметрами теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции ветхих и малонадежных тепловых сетей.

Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п. 6.17 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети».

Производительность ВПУ для тепловых сетей соответствуют требованиям СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», п. 6.16.

Часть 2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения.

Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды.

РАЗДЕЛ	4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

По состоянию на 2026 год на территории Новоржевского муниципального округа отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство на территории поселения источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

На территории Новоржевского муниципального округа планируется строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7;5 МВт, расположенной по адресу: г. Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул. Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская, с последующем объединением потребителей тепловой энергии от котельных № 5 (НСШ), № 6 (ДК), № 7 (администрация), № 8 (ЦРБ). Для остальной системы теплоснабжения в качестве базового варианта предлагается развитие на базе существующих источников тепловой энергии, который включает в себя затраты, обеспечивающие производство и отпуск тепловой энергии существующих потребителей.

Часть 2. Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с разделом Постановления Правительства РФ № 405 от 03.04.2018 предлагаемые варианты развития системы теплоснабжения базируются на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения. Сравнение вариантов производится по следующим направлениям:

- надежность источника тепловой энергии;

- надежность системы транспорта тепловой энергии;

- качество теплоснабжения;

- принцип минимизации затрат на теплоснабжение для потребителя (минимум ценовых последствий);

- приоритетность комбинированной выработки электрической и тепловой энергии (п.8, ст.23 ФЗ от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и п.6 Постановления Правительства РФ от 03.04.2018г. № 405);

- величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Стоит отметить, что варианты Мастер-плана являются основанием для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции источников тепловой энергии, тепловых сетей и систем теплопотребления, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность потребителями тепловой энергии (покрытие спроса тепловой мощности и энергии).

Стоит также отдельно отметить, что варианты Мастер-плана не могут являться технико-экономическим обоснованием (ТЭО или предварительным ТЭО) для проектирования и строительства тепловых источников и тепловых сетей. Только после разработки проектных предложений для вариантов Мастер-плана выполняется или уточняется оценка финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, заложенных в варианты Мастер-плана, проводится оценка эффективности финансовых затрат, их инвестиционной привлекательности инвесторами и/или будущими собственниками объектов.

Часть 3. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.3.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Основные определения:

Основным показателем надежности тепловых сетей является вероятность безотказной работы (Р) – способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и промышленных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

Отдельные системы и системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) с точки зрения надежности могут быть оценены как высоконадежные, надежные, малонадежные, ненадежные.

Градация основывается на значении вероятности безотказной работы системы. Так в зависимости от вероятности:

0 - 0,5 ненадежные;

0,5 - 0,74 малонадежные;

0,75 - 0,89 надежные;

0,9 - 1 высоконадежные.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источников тепловой энергии Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

-потребителя тепловой энергии Рпт = 0,99;

- системы централизованного теплоснабжения в целом Рсцт = 0,97·0,9·0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается равным 0,97.

Живучесть системы (Ж) – способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановок.

Минимальная подача теплоты по трубопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Надежность тепловых сетей – способность обеспечивать потребителей требуемым количеством теплоносителя при заданном его качестве, оставаясь в течение заданного срока (25-30 лет) в полностью работоспособном состоянии при сохранении заданных на стадии проектирования технико-экономических показателей (значений абсолютных и удельных потерь теплоты, пропускной способности, расхода электроэнергии на перекачку теплоносителя и т.д.)

К свойствам надежности, регламентированным, относятся:

безотказность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость.

Безотказность – способность сетей сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов λ, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице (1 км) протяженности трубопроводов.

Долговечность – свойство сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, когда дальнейшее их использование недопустимо или экономически нецелесообразно.

Ремонтопригодность – способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, можно принять время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Сохраняемость – способность сохранять безотказность, долговечность и ремонтопригодность в течение срока консервации.

1.3.2 Частота отключений потребителей

Частота отключений потребителей от централизованного теплоснабжения зависит от:

- отключений (и ограничений) электроснабжения;

- отказов на тепловых сетях.

Информация об ограничениях подачи топлива на котельные (в том числе в периоды расчетных температур наружного воздуха) отсутствует.

Информация по частоте отключений потребителей отсутствует.

1.3.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Устранение дефектов в период эксплуатации сетей производится немедленно при выявлении повреждений. При этом восстановительные работы продолжаются до полного устранения повреждения и подачи теплоносителя. Время устранения повреждения зависит от объема ремонтно-восстановительных работ и возможности оперативного отключения поврежденного участка. Продолжительность работ в целом зависит от необходимости проведения земляных работ, получений согласований и разрешений, от времени опорожнения поврежденного участка для подготовки рабочего места.

Восстановление сетей напрямую зависит от объемов финансирования и планирования своевременного выполнения ремонтно-восстановительных работ на сетях. Достаточность финансирования ремонтно-восстановительных работ является немаловажным фактором в поддержании сетевого хозяйства в исправном состоянии.

Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода).

Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.3. – Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр туб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| до 300 | 15 |

1.3.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Расчет уровня надежности потребителей по состоянию на 01.01.2025 г. должен быть выполнен на основании Приложения 18 Методических рекомендаций по разработке схемы теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212, в соответствии с нормативными положениями, регламентами и показателями, включенными в СП 12413330.202 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 с использованием программно-расчетного комплекса ГИС ZuluThermo и входить в состав электронной модели.

1.3.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2015 г. N 1114 "О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.3.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Анализ состояния системы теплоснабжения Новоржевского муниципального округа показал, что в целом система функционирует стабильно, основные параметры соответствуют нормативным требованиям. Отдельные участки трубопроводов имеют высокую степень износа и относятся к категории ненадежных.

Основными проблемами являются повышенные теплопотери, устаревшее оборудование и частые аварийные отключения в зимний период.

В целях повышения надежности предлагаются следующие меры:

- поэтапная замена изношенных участков тепловых сетей;

- модернизация котельного оборудования;

- установка приборов учета и автоматизированных систем управления;

- проведение гидравлических испытаний и диагностики сетей;

- реализация инвестиционной программы по реконструкции систем теплоснабжения с учетом приоритетов, установленных исполнительным органом субъекта РФ.

Данные меры соответствуют требованиям Правил организации теплоснабжения (Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808).

1.3.7. Сценарий развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии.

Перечень возможных сценариев развития аварий в системах теплоснабжения

Возможные сценарии развития аварий в системах теплоснабжения:

- выход из строя всех насосов сетевой группы;

- прекращение подачи электроэнергии;

- прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Возможная причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остановка котельной | Выход из строя всех насосов сетевой группы | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Муниципальный, локальный |
| Кратковременное нарушение теплоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы | прорыв на тепловых сетях, аварийная остановка котлов, аварийная остановка насосов сетевой группы, человеческий фактор | Прекращение циркуляции воды в системах отопления всех потребителей, понижение напора и температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | Локальный |

Сценарий развития аварий в системе теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы систем

План действий при выходе из строя сетевого насоса,

переход на резервный насос

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | При получении доклада об остановке сетевого насоса принимает меры по выяснению причин. Дает команду оператору котельной на аварийную остановку котла. Докладывает начальнику котельной и дежурному диспетчеру об отказе работы вспомогательного оборудования. Дает команду на запуск резервного сетевого насоса. | Котельная | Начальник смены |
| 2. | Производит аварийную остановку котла | Котельная | Оператор котельной |
| 3. | Закрывает входную и выходную ЗРА вышедшего из строя сетевого насоса | Котельная | Оператор котельной |
| 4. | Обесточивает вышедший из строя сетевой насос; Подает электропитание на электродвигатель резервного сетевого насоса | Котельная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию |
| 5. | Открывает входную и выходную ЗРА резервного сетевого насоса; Запускает резервный сетевой насос в работу. | Котельная | Оператор котельной |
| 6. | После запуска резервного сетевого насоса дает команду оператору на розжиг котла | Котельная | Начальник смены |
| 7. | Производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Оператор котельной |
| 8. | Докладывает начальнику котельной и дежурному диспетчеру о переходе на резервный сетевой насос и восстановлении режима работы котельной. | Котельная | Начальник смены |

План действий при прекращении подачи электроэнергии,

переход на резервный источник электроснабжения

| № п/п | Порядок действий | Место | Ответственный руководитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доклад диспетчеру ЕДДС о прекращении подачи электроэнергии | Котельная | Начальник смены |
| 2. | Прекратить подачу топлива в топку | Котельная | Оператор котельной |
| 3. | Произвести снижение нагрузки котла | Котельная | Оператор котельной |
| 4. | Отключить автоматическое регулирование | Котельная | Оператор котельной |
| 5. | Отключить котлы и убедиться в погасании факела в топке | Котельная | Оператор котельной |
| 6. | Очистить решетки от топлива | Котельная | Оператор котельной |
| 7. | Отключить дымосос | Котельная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию |
| 8. | Уменьшить расход воды через котел | Котельная | Оператор котельной |
| 9. | Обесточить шкаф управления | Котельная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию |
| 10. | Перейти на резервный источник теплоснабжения (генератор) | Котельная | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудованию |
| 11. | После запуска резервного источника теплоснабжения дает команду оператору на розжиг котла | Котельная | Оператор котельной |
| 12. | Производит розжиг котла согласно производственной инструкции | Котельная | Оператор котельной |
| 13. | Докладывает начальнику котельной и дежурному диспетчеру о переходе на резервный источник теплоснабжения и восстановлении режима работы котельной. | Котельная | Начальник смены |

При переходе с основного источника электроэнергии на резервный (генератор) тепловой энергией (теплоносителем) обеспечиваются только социально значимые объекты на нужды отопления, с целью поддержания температуры в зданиях, обеспечения циркуляции теплоносителя в теплотрассах и предотвращения их размораживания.

Прекращается подача теплоносителя на отопление в жилом фонде. Жилые дома отключаются от системы теплоснабжения, теплоноситель сливается из системы, открываются перемычки в тепловых узлах. Гидравлический режим изменяется.

План действий при технологическом нарушении (аварии, повреждении) на магистральных теплотрассах

| № п/п | Порядок действий | Ответственный |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1.Действия при замене участка трубы, надземная магистраль |  |  |  |
| 1. | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответственных магистралях |  | Мастер, слесарь |
| 2. | Демонтаж изоляции поврежденного участка |  | Слесарь |
| 3. | Подготовка трубы – резка трубы |  | Сварщик |
| 4. | Резка поврежденного участка |  | Мастер, слесарь, сварщик |
| 5. | Монтаж подготовленной трубы в поврежденный участок |  | Мастер, слесарь, сварщик |
| 6. | Монтаж изоляции восстановленного участка |  | Слесарь |
| 7. | Подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном тубопроводе и задвижек на ответвлениях от магистрали |  | Мастер, слесарь |
| 2.Действия при сварочных работах, поземная магистраль, канальная прокладка |  |  |  |
| 1. | Поиск места повреждения. Демонтаж лотков |  | Мастер, слесарь |
| 2. | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответственных магистралях |  | Мастер, слесарь |
| 3. | Демонтаж изоляции поврежденного участка |  | Слесарь |
| 4. | Подготовка к сварочным работам, операция на трубе, откачка воды из трубы |  | Сварщик, слесарь |
| 5. | Сварочные работы, устранение течи |  | Сварщик |
| 6. | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях на магистрали |  | Мастер, слесарь |
| 7. | Монтаж изоляции восстановленного участка |  | Слесарь |
| 3.Действия при замене ЗРА |  |  |  |
| 1. | Отключение теплоснабжения – перекрытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответственных магистралях |  | Мастер, слесарь |
| 2. | Демонтаж неисправной задвижки, резка болтов |  | Мастер, слесарь, сварщик |
| 3. | Монтаж новой задвижки |  | Мастер, слесарь, сварщик |
| 4. | Включение теплоснабжения, подача теплоносителя – открытие задвижек на магистральном трубопроводе и задвижек на ответвлениях на магистрали |  | Мастер, слесарь |

По завершению аварийных работ начальником участка теплоснабжения МП Новоржевского района «Энергоресурс» проводится тщательное расследование причин аварии и разбор действий персонала при устранении аварии с привлечением всех работников, задействованных в ее устранении.

Если после окончания аварийных работ произвести разбор невозможно, то провести разбор следует в течении пяти дней после их окончания.

При разборе по каждому участнику анализируются:

- правильность действий по ликвидации аварии;

- допущенные ошибки и их причины;

- правильность ведения оперативных переговоров и использования средств связи.

Разбор аварийной ситуации производится с целью определения причин, приведших к созданию аварийной обстановки, правильности действий каждого участника при ликвидации аварии, и разработки мероприятий по повышению надежности работы оборудования и безопасности обслуживающего персонала.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Часть 1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи  тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

На территории муниципального образование планируется строительство источников тепловой энергии, представленных в таблице ниже.

Таблица 5.1.1 - Строительство новых источников

| № | Наименование источника | Адрес источника | Установленная мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| 1 | строительство блок-модульной газовой котельной и тепловых сетей, установленной мощностью 7,5 МВт, расположенной по адресу: г. Новоржев, на вновь сформированном участке внутри квартала ограниченного ул, Германа, ул. Володарского, ул. Некрасова, ул. Медицинская | г. Новоржев ул. Германа | 7,5 МВт |

Часть 2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Располагаемая мощность существующих теплоисточников способна обеспечить прирост перспективных тепловых нагрузок, следовательно, реконструкция источников тепловой энергии с увеличением их располагаемой мощности не требуется.

Часть 3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Мероприятия по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 5.3.1 – Мероприятия по техническому перевооружению

| № | Наименование источника |  | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |
| 2025 год |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 (Выбор) | Замена дымовой трубы |  |
| 2026 год |  |  |  |
| 2 | Котельная № 3 (г. Новоржев, ул. Пушкина) | Замена дымовой трубы |  |

Часть 4. Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Совместная работа источников тепловой энергии невозможна, так как на территории МО отсутствуют комбинированные источники тепловой энергии.

Часть 5. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

В соответствии с Генеральным планом меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии не предусмотрены.

Часть	6. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предполагается.

Часть 7. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме  комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии на территории МО Новоржевский муниципальный округ отсутствуют.

Часть 8. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Котельные Новоржевского муниципального округа работают в соответствии с температурным графиком 95/70, со срезкой при +8 град. Температурный график работы котельных представлен в таблице 5.7.1.

Таблица 5.7.1.

| Температура наружного воздуха за 2025 год | Температура теплоносителя в прямом трубопроводе | Температура теплоносителя в обратном трубопроводе |
| --- | --- | --- |
| 8 | 40,1 | 34,6 |
| 7 | 42,0 | 35,8 |
| 6 | 43,7 | 37,1 |
| 5 | 45,5 | 38,3 |
| 4 | 47,2 | 39,5 |
| 3 | 48,9 | 40,6 |
| 2 | 50,6 | 41,8 |
| 1 | 52,3 | 42,9 |
| 0 | 54,0 | 44,0 |
| -1 | 55,6 | 45,1 |
| -2 | 57,3 | 46,2 |
| -3 | 58,9 | 47,2 |
| -4 | 60,5 | 48,3 |
| -5 | 62,1 | 49,3 |
| -6 | 63,7 | 50,3 |
| -7 | 65,2 | 51,4 |
| -8 | 66,8 | 52,4 |
| -9 | 68,4 | 53,4 |
| -10 | 69,9 | 54,4 |
| -11 | 71,4 | 55,3 |
| -12 | 73,0 | 56,3 |
| -13 | 74,5 | 57,3 |
| -14 | 76,05 | 58,2 |
| -15 | 77,5 | 59,2 |
| -16 | 79,0 | 60,1 |
| -17 | 80,5 | 61,0 |
| -18 | 82,0 | 62,0 |
| -19 | 83,4 | 62,9 |
| -20 | 84,9 | 63,8 |
| -21 | 86,4 | 64,7 |
| -22 | 87,8 | 65,6 |
| -23 | 89,3 | 66,5 |
| -24 | 90,7 | 67,4 |
| -25 | 92,1 | 68,8 |
| -26 | 93,6 | 69,1 |
| -27 | 95,0 | 70,0 |

Изменение температурных графиков работы котельных нецелесообразно.

Часть 9. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию  новых мощностей

Согласно СП. 89.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки») число и производительность котлов, установленных в котельной, следует выбирать, обеспечивая:

- расчетную производительность (тепловую мощность котельной);

- стабильную работу котлов при минимально допустимой нагрузке в теплый период года.

При выходе из строя наибольшего по производительности котла в котельных первой категории оставшиеся котлы должны обеспечивать отпуск тепловой энергии потребителям первой категории (потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494, например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства и т.д.):

- на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции – в количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками (независимо от температуры наружного воздуха);

- на отопление и горячее водоснабжение – в количестве, определяемом режимом наиболее холодного месяца.

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 5.9.1.

Таблица 5.9.1 - Установленная тепловая мощность источников тепла

| Источник тепловой энергии | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 | 2035-2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 | 1,1000 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
| Котельная № 5 (НСШ) | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 | 2,1000 |
| Котельная № 6 (ДК) | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 | 1,8000 |
| Котельная № 7 (администрация) | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 | 1,6000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 | 1,9000 |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 | 0,8500 |

Часть 10. Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива, отсутствуют.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Часть 1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов), отсутствуют ввиду отсутствия зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Часть 2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Перспективная застройка Новоржевского муниципального округа планируется в существующих, обеспеченных централизованным теплоснабжением по магистральным трубопроводам районах. По мере ввода новых потребителей будет выполняться разводящая сеть от магистральных трубопроводов. Застройщик осуществляет подключение к тепловым сетям в установленном законодательством порядке, в соответствии с проектом застройки земельного участка.

Часть 3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии в муниципальном образовании, не запланирована.

Часть 4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельной

Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, отсутствуют.

Ликвидация котельных не планируется, перевод котельных в пиковый режим работы не предусматривается.

Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

По данным анализа аварийности на тепловых сетях и теплоисточниках за предыдущие годы не выявлены элементы, не отвечающие требованиям надежности теплоснабжения.

В данной ситуации строительство новых тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения (резервирующие перемычки между магистралями, резервные линии, кольцевые линии) экономически не целесообразно.

Для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения рекомендуется производить замену участков трубопроводов тепловых сетей во время плановых ремонтов, а также выполнять капитальный ремонт отдельных участков теплотрасс.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ) В ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1.  Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

Часть 2. Предложения  по  переводу  существующих  открытых  систем  теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Перевод на закрытые системы горячего водоснабжения абонентов (потребителей), у которых отсутствуют внутридомовые системы горячего водоснабжения, не предусмотрен.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Часть 1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации представлен в таблице ниже.

Таблица 8.1.1 - Прогнозные значения топливного баланса в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации

| № | Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО-1 МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 249,3200 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 | 220,5940 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 365,9470 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 | 268,9012 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 91,2380 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 | 59,3180 |
| Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 316,0000 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 | 283,6900 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 327,4490 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 | 268,1660 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 103,4740 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 | 76,0760 |
| Котельная № 3 (ул. Пушкина) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 809,7800 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 | 584,4850 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 244,3920 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 | 333,1343 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 197,9040 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 | 194,7120 |
| Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 952,8400 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 | 860,1285 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 269,9530 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 | 234,2580 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 257,2220 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 | 201,4920 |
| Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 845,50000 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 | 764,6100 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 295,4160 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 | 235,5245 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 249,7740 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 | 180,0820 |
| Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 424,5000 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 | 366,2010 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 234,9820 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 | 299,5631 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 99,7500 | 109,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 | 1090,7000 |
| Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 606,7000 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 | 763,0590 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 306,0290 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 | 493,1021 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 185,6680 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 | 376,2660 |
| Котельная № 10 (Орша, ул. Мелиораторов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 351,3100 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 | 522,3790 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 300,5950 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 | 196,1449 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 105,6020 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 | 102,4620 |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Выработка тепловой энергии | Гкал | 120,3000 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 | 112,2220 |
| 2 | УРУТ на выработку тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 504,1400 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 | 263,1035 |
| 3 | Расход условного топлива | т.у.т. | 60,6480 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 | 29,526 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Всего выработано ТЭ | Гкал | 4676,2500 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 | 47441,3390 |
| 2 | Всего расход топлива | т.у.т. | 1351,2800 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 | 1329,6320 |
| 3 | из них Дрова | м3 | 5080,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 | 4135,0000 |
| 4 | Уголь | т | 112 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |

Часть 2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории муниципального образования источниками тепловой энергии, используются следующие виды топлива:

- Дрова;

- Уголь.

Часть 3. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь - вид ископаемого угля в соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доля и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения представлены в таблице ниже.

| Наименование котельной | Вид топлива (основное/резервное) |
| --- | --- |
| МП Новоржевского района «Энергоресурс» |  |
| Котельная № 1 (д. Выбор) | дрова |
| Котельная № 2 (д. Вехно) | дрова |
| Котельная № 3 (г. Новоржев, ул. Пушкина) | дрова/уголь |
| Котельная № 5 (НСШ) | дрова/уголь |
| Котельная № 6 (ДК) | дрова/уголь |
| Котельная № 7 (администрация) | дрова/уголь |
| Котельная № 8 (ЦРБ) | дрова/уголь |
| Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) | дрова/уголь |
| Котельная № 11 (д. Дубровы) | дрова |

Часть 4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающий вид топлива в общем топливном балансе в муниципального образования представлен в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1 - Доля видов топлива в общем топливном балансе в МО, %

| Вид топлива | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дрова | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Уголь | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Часть 5. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Таким образом, топливный баланс существенно не изменится.

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

Часть 1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Один из вариантов развития системы теплоснабжения на территории поселения предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией (модернизацией) источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации.

Часть 2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на территории поселения отсутствуют.

Часть 3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения отсутствуют.

Часть 4. Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Инвестиции не требуются

Часть 5. Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Экономическая эффективность реализации мероприятий по развитию схемы теплоснабжения выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Часть	6. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период.

Ресурсоснабжающей организацией МП Новоржевского района «Энергоресурс» подготовка котельных к эксплуатации в отопительном сезоне осуществлялась и осуществляется на основании утвержденных Планов мероприятий по подготовке котельных, тепловых сетей в рамках текущего и капитального ремонтов за счет собственных средств предприятия, а также средств местного  и областного бюджетов.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ОРГАНИЗАЦИЯМ)

Часть 1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в части структуры и организации отношений в системе теплоснабжения Новоржевского муниципального округа схема теплоснабжения должна включать решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций), которое определяет единую теплоснабжающую организацию (организации) и границы зон ее деятельности.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации» (далее – Постановление):

1. Статус единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением:

- федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти), - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей 500 тыс. человек и более, а также городов федерального значения;

- главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек;

- главы местной администрации муниципального района - в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации.

2. В проекте схемы теплоснабжения (проекте актуализированной схемы теплоснабжения) должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения.

3. В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

Согласно распоряжению администрации Новоржевского муниципального округа от 24.04.2017 № 162-ар статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования присвоен:

- МП Новоржевского района «Энергоресурс».

Часть 2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зона (зоны) деятельности единой теплоснабжающей организации - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Таблица 10.2.1 - Утвержденные единые теплоснабжающие организации в системах теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименование источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д.Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | Источники тепловой энергии, тепловые сети | 01 | МП Новоржевского района «Энергоресурс» |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) |  |  |  |  |
| 3 | Котельная № 3 (г.Новоржев, ул. Пушкина) |  |  |  |  |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) |  |  |  |  |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) |  |  |  |  |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) |  |  |  |  |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) |  |  |  |  |
| 8 | Котельная № 10 (д.Орша, ул.Мелиораторов) |  |  |  |  |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) |  |  |  |  |

Часть 3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Определение статуса единой теплоснабжающей организации для проектируемых зон действия планируемых к строительству источников тепловой энергии должно быть выполнено в ходе актуализации схемы теплоснабжения, после определения источников инвестиций.

Критериями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев органы местного самоуправления поселений, городских округов, органы местного самоуправления муниципального района (в отношении сельских поселений, расположенных на территории соответствующего муниципального района, если иное не установлено законом субъекта Российской Федерации), органы исполнительной власти городов федерального значения, федеральный орган исполнительной власти при разработке и утверждении схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

Обязанности единой теплоснабжающей организации определены и установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства Российской Федерации». В соответствии с приведенным документом единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Часть 4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Заявок от теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Новоржевского муниципального округа в Администрацию Новоржевского муниципального округа не поступало.

Часть 5. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В таблице представлен реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в муниципальном образовании Новоржевский муниципальный округ.

Таблица 10.5.1 - Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 (д. Выбор) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 2 | Котельная № 2 (д. Вехно) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 3 | Котельная № 3 (ул. Пушкина) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 4 | Котельная № 5 (НСШ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 5 | Котельная № 6 (ДК) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 6 | Котельная № 7 (администрация) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 7 | Котельная № 8 (ЦРБ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 8 | Котельная № 10 (БАМ) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |
| 9 | Котельная № 11 (д. Дубровы) | МП Новоржевского района «Энергоресурс» | производство / передача |

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В связи с тем, что все источники тепловой энергии имеют резерв мощности и обеспечивают требуемые гидравлические параметры теплоносителя у потребителей, производить перераспределение тепловой нагрузки между источниками в эксплуатационном режиме не имеет смысла.

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Согласно данных Администрации Новоржевского муниципального округа, бесхозяйные тепловые сети на территории Новоржевского муниципального округа  отсутствуют.   Все тепловые сети на территории Новоржевского муниципального округа обслуживаются теплоснабжающим предприятием, в зонах действия источников которого данные сети находятся.

В случае выявления при дальнейшей эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей согласно п. 6, ст. 15 Федерального закона «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Часть 1.  Описание  решений  (на  основе  утвержденной  региональной  (межрегиональной) программы   газификации   жилищно-коммунального   хозяйства,   промышленных   и   иных организаций)  о  развитии  соответствующей  системы  газоснабжения  в  части  обеспечения топливом источников тепловой энергии

На данной территории газификация субъекта не планируется.

Часть 2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

На территории муниципального образования магистральный газ отсутствует.

Часть 3. Предложения   по   корректировке утвержденной (разработке)   региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Выбор основного топлива источников теплоснабжения Новоржевского муниципального округа остается неизменным.

Часть 4. Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих   объектов, включая входящее в их  состав  оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Новоржевского муниципального округа, не намечается.

Часть 5.  Предложения  по  строительству  генерирующих  объектов,  функционирующих  в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической  системы  России,  содержащие  в  том  числе  описание  участия  указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Новоржевского муниципального округа, не намечается.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Расчет индикаторов, характеризующих динамику изменения спроса на тепловую мощность (тепловой нагрузки) в зоне действия системы теплоснабжения, должен осуществляться с учетом перспективного изменения этой зоны, за счет ее расширения. Изменение тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения на территории Новоржевского муниципального округа не планируется.

Индикаторы развития систем теплоснабжения разрабатываются в соответствии с Постановлением Правительства № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и пунктом 79 Постановлением Правительства № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». В результате разработки в соответствии с пунктом 79 Постановления Правительства № 405 должны быть приведены результаты оценки существующих и перспективных значений следующих индикаторов развития систем теплоснабжения:

1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);

4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);

8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);

13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения).

Строительство источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, на территории поселения не планируется.

Таблица 14.1.1 - Индикаторы развития систем теплоснабжения

| Показатель | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030-2041 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных), кг.у.т./Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования установленной тепловой мощности | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | - | - | - | - | - | - | - |
| доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | - | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии, кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% | 35% |
| средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) | - | - | - | - | - | - | - |
| отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | - | - | - | - | - | - | - |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Часть 1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям теплоснабжающими организациями, устанавливаются приказами Комитета по тарифам и энергетике Псковской области в соответствии с законодательством, действующим в сфере тарифного регулирования.

В соответствии с Законом Псковской области от 07.11.2014 № 1450-ОЗ 
«О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, водоснабжение, водоотведение на территории Псковской области» для населения и приравненных к нему категорий потребителей (управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и иные специализированные потребительские кооперативы при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг населению) устанавливаются льготные тарифы.

Информация об установленных тарифах для теплоснабжающих предприятий на территории Новоржевского муниципального округа, а также о нормативно-правовых актах об утверждении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, представлена в таблице 15.1.1.

Таблица 15.1.1.

| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2024 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 29.11.2023 № 145-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» потребителям, на 2024-2028 годы» |
| --- | --- |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5 177,37 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 (льготный тариф) | 3 481,12 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 5 600,49 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2024 по 31.12.2024 (льготный тариф) | 3 815,31 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2025 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 11.12.2024 г. № 166-т «О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 29.11.2023 № 145-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» потребителям, на 2024-2028 годы» |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 5600,49 руб./Гкал (с учетом НДС ) |
| с 01.01.2025 по 30.06.2025 (льготный тариф) | 3 815,31 руб./Гкал (с учетом НДС) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 6025,42 руб./Гкал (с учетом НДС) |
| с 01.07.2025 по 31.12.2025 (льготный тариф) | 4273,15 руб./Гкал (с учетом НДС) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2026 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 03.12.2025 г. № 113-т «О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 29.11.2023 № 145-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» потребителям, на 2024-2028 годы» |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 6025,42 руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.01.2026 по 30.06.2026 (льготный тариф) | 4345,79 руб./Гкал (с НДС) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 6310,52 руб./Гкал (без НДС) |
| с 01.07.2026 по 31.12.2026 (льготный тариф) | 4754,30 руб./Гкал (с НДС) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2027 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 03.12.2025 г. № 113-т «О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 29.11.2023 № 145-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» потребителям, на 2024-2028 годы» |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 5999,86 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2027 по 30.06.2027 (льготный тариф) | 4126,64 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 6200,39 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2027 по 31.12.2027 (льготный тариф) | 4 291,71 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| НПА об утверждении тарифов на тепловую энергию на 2028 год | Приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 03.12.2025 г. № 113-т «О внесении изменений в приказ Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 29.11.2023 № 145-т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую муниципальным предприятием Новоржевского района «Энергоресурс» потребителям, на 2024-2028 годы» |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 6200,39 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.01.2028 по 30.06.2028 (льготный тариф) | 4291,71 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 6407,91 руб./Гкал (НДС не облагается) |
| с 01.07.2028 по 31.12.2028 (льготный тариф) | 4 463,38 руб./Гкал (НДС не облагается) |